PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ

SP. Z O.O. W WYSZKOWIE

Plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze ciepła

Wyszków kwiecień 2009

SPIS TREŚCI

- Przedmiot opracowania                                                               - 1

- Podstawa opracowania                                                                - 1

- Charakterystyka techniczna źródła ciepła                                   - 1

- Rodzaje i parametry techniczne nośnika

Ciepła oraz sposobu jego regulacji                                             - 6

5.   Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych               - 6

6.   Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń                                          - 7

7.   Lista odbiorców ciepła z PEC                                                    - 7

8.   Zasady wprowadzenia ograniczeń                                             - 9

9.  Tryb wprowadzenia ograniczeń                                                - 11

10.  Sposób zawiadomienia odbiorców                                           - 12

11.  Tryb powrotu do stabilnych warunków pracy                          - 12

12. Zasady zawiadomienia Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego                                                                      - 12

ZAŁĄCZNIKI

- Schemat technologiczny źródła ciepła

- Schemat sieci cieplnej

- Tabela regulacyjna bez ograniczeń

- Tabela regulacyjna z ograniczeniami

PLAN WPROWADZANIA OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE  CIEPŁA

1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest plan wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła o których mowa w art. 11 ust. 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku. – Prawo Energetyczne ( tekst jednolity Dz.U.2006 nr 89 poz. 625 z późniejszymi zmianami) do obiektów przyłączonych do sieci cieplnej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wyszkowie

2.Podstawa prawna opracowania

- Ustawa Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997 (Dz. U. z 2005r.Nr 62 poz.348 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23.07.2007r w sprawie szczegółowych zasad i trybu wprowadzania ograniczeń w sprzedaży paliw stałych lub ciekłych oraz w dostarczaniu i poborze paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła (Dz. U. nr 133 poz.924)

3. Charakterystyka techniczna źródeł ciepła

Jedna ciepłownia dostarcza ciepło do sieci z dwóch kotłów WR25 o łącznej mocy 58MW pracujących przez większość sezonu grzewczego pojedynczo, a tylko w przypadku wystąpienia warunków obliczeniowych załączone są dwa kotły.         Ciepło dostarczone jest na potrzeby centralnego ogrzewania 33,947MW oraz ciepłej wody użytkowej 12,169 MW

3.1.Kotłownia węglowa

  - kotły WR-25 (2 sztuki), systemem nawęglania, urządzeniami ochrony powietrza i emitorem,

  - układ transportu, rozładunku i magazynowania opału,

  - układ odprowadzania żużla i popiołu z kotłowni wraz z placem magazynowym mieszaniny żużla i popiołu

Kotłownia węglowa wyposażona jest w dwa kotły wodne typ WR-25 (K1 i K2):

Typ:	   						WR-25

Rok produkcji: 					1974

Producent: 						Rafako

Rodzaj paleniska:    				mechaniczne

Wydajność maksymalna trwała:			29 MW

Ciśnienie wody zasilającej – maksymalne:		1,6 MPa

Temperatura wody zasilającej:	 		70 oC

Ciśnienie wody na wylocie z kotła – minimalne:0,6 MPa

Temperatura wody na wylocie z kotła:	 	150 oC

Natężenie przepływu wody (t=85 oC):		340 t/h

Sprawność kotła:		 			78-82 %

Moc wprowadzona w paliwie			36,25 MW

Podstawowym paliwem jest miał węglowy typ M II A  o parametrach: 20/20/1

Kotły K1 i K2 wyposażone są w urządzenia redukcji emisji pyłu w gazach odlotowych w postaci układu dwustopniowego:

- I stopień odpylania stanowią multicyklony osiowe typu 2 x MOS-28/N,

- II stopień odpylania stanowią dwie baterie cyklonów CS-16x710/0,4.

Całkowita skuteczność urządzeń odpylających wynosi 92-97 % (60 % odpylanie wstępne).

Spaliny z kotłów wprowadzane są do powietrza wspólnym emitorem o trzonie żelbetowym(E1)*: o wysokości 110 m i średnicy 1,8 m.

Pomocnicze węzły technologiczne i urządzenia techniczne

System nawęglania kotłów

Miał węglowy składowany jest na placu węglowym. Wyładunek miału z wagonów na plac odbywa się za pomocą suwnicy bramowej z czerpakiem. Ta sama zasada służy do podawania węgla na układ transporterowy (przenośniki taśmowe) dla przeniesienia węgla do zbiorników zasypowych kotłów zabudowanych w budynku kotłowni. Czerpak suwnicy wysypuje węgiel do przejezdnego zasobnika poruszającego się po własnych torach. Z zasobnika węgiel kierowany jest na przenośnik poziomy znajdujący się pod zasobnikiem i biegnący równolegle z torem suwnicy. Z przenośnika węgiel przesypuje się do kosza zsypowego przenośnika pochyłego. Przenośnik pochyły podaje węgiel do budynku kotłowni. Tam następuje przesyp na przenośnik poziomy ustawiony nad zbiornikami kotłów. Zainstalowane na tym przenośniku pługi zrzutowe kierują węgiel do odpowiedniego zbiornika nad kotłem. Na przenośniku pochyłym zainstalowana jest waga tensometryczna typ WAGTROL do ważenia węgla podawanego do zbiorników kotłów. Węgiel z zbiornika kotła kierowany jest przez ukośny zsyp do kosza węglowego kotłów WR-25. Każdy wylot zbiornika węglowego kotła zaopatrzony jest w zasuwę  prętową służącą do odcinania dopływu węgla do kotła.

Układ odprowadzania żużla i popiołu z kotłów/kotłowni

Spadający z rusztu gorący żużel przez zsypy wpada do odżużlaczy zgrzebłowych wypełnionych wodą. Odżużlacz OZ-570 podaje ostudzony żużel na przenośnik taśmowy zbiorczy. Układ transporterowy na obudowanej estakadzie przenosi żużel na plac żużlowy, gdzie następuje czasowe magazynowanie do czasu odebrania przez odbiorców.

System transportu popiołu z odpylaczy

Popioły lotne z baterii cyklonów kierowane są za pomocą przenośnika ślimakowego do odżużlaczy, natomiast popioły z odpylania wstępnego z multicyklonów przelotowych kierowane są na przenośnik taśmowy i mieszane na nim z żużlem i kierowane na plac żużlowy.

Układ rozładunku i magazynowania opału

Miał węglowy dostarczany jest na teren zakładu transportem kolejowym lub samochodowym. Węgiel rozładowywany jest suwnicą czerpakową z wagonów kolejowych na skład opału o pojemności 24 000 m3.

Pompownia wody sieciowej oraz magistrale cieplne

Pompy wody sieciowej służą do wymuszania obiegu w zładzie grzewczym i zapewnienia niezbędnych ciśnień dyspozycyjnych dla sieci zewnętrznej i instalacji wewnętrznych. W zakładzie zamontowano trzy pompy cyrkulacyjne (typ 20W39A o wydajności Q=400 m3/h i napędzane silnikiem asynchronicznym pierścieniowym typu SCUDn 114s o mocy Ns=250 kW produkcji Warszawskiej Fabryki Pomp).

Dwie z nich wyposażone są w regulatory ciśnienia dyspozycyjnego (w sezonie grzewczym zależnie od temperatury zewnętrznej, w lecie - stałe), trzecia stanowi rezerwę. Regulacja wydajności pomp cyrkulacyjnych Nr 1 i Nr 3 odbywa się przy pomocy kaskad tyrystorowych (zmiana prędkości obrotów silnika).

Z zakładu woda grzewcza przesyłana jest rurociągami (magistralami) do odbiorców:

  - magistrala "Miasto" - zasila część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych,

  - magistrala "Technologia" - zasila zachodnią część miasta

Skład żużla i popiołu

Mokra mieszanka popiołowo-żużlowa magazynowana jest na placu do czasowego przetrzymywania i gromadzenia żużla.

Stacja uzdatniania wody technologicznej

Woda uzdatniana jest poprzez:

  - dekarbonizację wody surowej,

  - zmiękczanie wody zdekarbonizowanej,

  - termiczne odgazowanie wody zmiękczonej w odgazowywaczu próżniowym(przy temperaturze 65 oC i podciśnieniu 0,08 MPa)

Maksymalna wydajność układu dekarbonizacji i zmiękczania, to ok. 16 m3/h, natomiast odgazowywacza próżniowego 6 m3/h. Woda po uzdatnieniu wykorzystywana jest do procesów technologicznych i uzupełniania sieci ciepłowniczej.

3.2.Układ kogeneracji

Skojarzony układ produkcji energii elektrycznej i ciepła w skład którego wchodzą:

  - turbina gazowa GPB 15 D,

  - sprężarka powietrza,

  - prądnica synchroniczna,

  - kocioł odzysknicowy,

  - stacja redukcyjna gazu.

Turbina gazowa z odzyskiem ciepła poprzez kocioł odzysknicowy jest stosowana w celu ekonomicznej produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu. Ten sposób wytwarzania energii nazywany jest kogeneracyjnym. Ciepło użytkowe zawarte w gazach wylotowych z turbiny gazowej odzyskiwane jest w kotle odzysknicowym do produkcji ciepła w wodzie.

Agregat gazowy składa się z ramy stalowej, na której zamontowane są: turbina gazowa, zespół przekładni, prądnica oraz dodatkowe elementy wyposażenia. Cały zespół urządzeń zamontowany jest do podłoża w sposób elastyczny, pochłaniający drgania, zabudowany jest w specjalnej obudowie pełniącej rolę izolacji termicznej oraz akustycznej, jak również stanowiącej mechaniczna ochronę zespołu turbiny gazowej.

Paliwem podstawowym jest gaz ziemny GZ50.

Podstawowe urządzenia układu to:

Kocioł odzyskowy

Producent: Istroenergo Group.

Kocioł odzyskowy wykorzystując gorące spaliny turbiny gazowej podgrzewa wodę sieciową dostarczaną do sieci ciepłowniczej. Palnik dopalający wyprodukowany przez firmę ECLIPSE znajduje się przed kotłem i ma za zadanie podgrzać spaliny w celu zwiększania mocy cieplnej kotła.

Dane techniczne:

  - nominalna moc cieplna bez dopalania         – 3,75 MW,

  - nominalna moc cieplna z dopalaniem          –4,5MW,

  - nominalna temperatura wody                       – 70 oC,

  - ninimalna temperatura wody                        – 40 oC,

  - nominalna temperatura wody na wlocie       – 70 oC,

  - nominalna temperatura wody na wylocie     – 115 oC,

  - maksymalna temperatura wody na wylocie  – 130 oC,

  - minimalne ciśnienie pracy                             – 0,52 MPa,

  - ciśnienie projektowe kotła                            – 1,63   MPa,

  - nominalny przepływ wody przez kocioł        – 20,3 kg/s,

  - maksymalna temperatura spalin na wlocie  – 590 oC,

  - maksymalna temperatura na wylocie           – 140 oC,

  - maksymalna moc palnika                             – 0,8  MW.

Turbina gazowa

Producent: Kawasaki Heavy Industries Ltd., Japan

Typ: GPB 15D

Zespół turbiny gazowej GPB 15D został zaprojektowany do pracy ciągłej w warunkach przemysłowych. W skład zespołu wchodzą: turbina gazowa, przekładnia z wyposażeniem dodatkowym (rozrusznik, pompy itp.) oraz urządzenia kontrolno–sterujące. Turbina gazowa jest konstrukcją, której wszystkie elementy oparte są na wspólnym wale.

Główne elementy turbiny gazowej:

  - obudowa wlotu powietrza,

  - 2-stopniowy kompresor,

  - 3-stopniowa turbina,

  - obudowa turbiny,

  - jednoczęściowa komora spalania ze wstępna dysza paliwa, palnikami oraz systemem zapłonu DLE (redukującym emisje NOx i CO),

  - łożysko ślizgowe i łożysko kulkowe,

  - system smarowania,

  - układ paliwowy,

  - system czyszczenia kompresora,

  - dyfuzor gazów wylotowych,

  - system kontrolny,

  - układ monitoringu.

Prądnica synchroniczna, 3 – fazowa 6,3 kV

Prądnica o budowie bezszczotkowej, ze zintegrowanymi układami wzbudzenia i regulacji napięcia.

Dane techniczne:

Producent:                     	AvK

Moc:                             	1 520 kWel przy 15°C, 102 m n.p.m.

Wspolczynnik mocy 	cos φ = 0.8

Napięcie:                      	6 300 V

Częstotliwość:              	50 Hz

Prędkość obrotowa:      	1 500 1/min

Sprawność:			 95,1 %, przy pełnym obciążeniu i cos φ = 0,8

Stopień ochrony:          	 IP23

Rodzaj pracy: 		praca ciągła, w trybie wyspowym, równolegle z siecią

Łożyskowanie: 		łożyska kulkowe, smarowane

Sprężarki powietrza

Producent: Atlas Copco Polska Sp z o.o.

Typ: GA5.

Stacjonarna jednostopniowa sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju, napędzana silnikiem elektrycznym, chłodzona powietrzem. Sterowana przez regulator Elektronikon I Atlas Copco.

Pompy podmieszania gorącego

Producent: Grundfos

Typ: NK 40 – 160

Wysokość podnoszenia: 	25 m

Przepływ: 			36 m3/h

Silnik : 			5,5 kW

Prędkość obrotowa: 	2 890–2 910 rpm

Stacja redukcyjna

Stacja redukcyjna pierwszego stopnia o przepustowości Q=1 400 nm3/h i Q=4 400 nm3/h. Zrealizowany I etap budowy – stacja o przepustowości Q=1 400 nm3/h redukcja p=5,5/1,45 MPa. Stacja zasilana jest gazociągiem Dn 100 CN 6,3 MPa wychodzącym z ze stacji pomiarowej, której właścicielem jest PGNiG. Ze stacji wychodzą dwa rurociągi:

- Dn 100 CN 1,6 MPa – zasilający turbinę gazową zakończony redukcją Dn100/Dn150,

- Dn 150 CN 0,4 MPa.

Elektrociepłownia eksploatowana jest w okresie całego roku, ze zróżnicowaną wydajnością cieplną, uwarunkowaną temperaturami zewnętrznymi.

Wszystkie kotły mogą pracować w układach automatycznej regulacji, co przyczynia się do poprawy efektywności wytwarzania energii.

Ocena stanu technicznego instalacji i urządzeń

Właściwy stan techniczny instalacji utrzymywany jest poprzez naprawy i remonty oraz działalność inwestycyjną, których zakres uwzględnia przede wszystkim wymagania wynikające ze stałego nadzoru instalacji oraz z przeglądów i badań okresowych.

Kontrola stanu technicznego:

- praca instalacji (aparaty i urządzenia, układy kontrolno-pomiarowe, rurociągi i inne) jest na bieżąco nadzorowana przez obsługę z rejestracją wyników w raportach zmianowych;

- bieżący nadzór nad stanem instalacji i urządzeń prowadzony jest przez obsługę instalacji;

- kompleksową kontrolę nad instalacjami i urządzeniami poddozorowymi sprawuje Urząd Dozoru Technicznego (rewizje wewnętrzne, zewnętrzne, próby ciśnieniowe, prowadzone są w terminach zalecanych przez UDT; protokoły z kontroli przechowywane są w zakładzie);

Zapas paliwa na 01.01.2009: 8923,38 Mg

Zużycie paliwa przez jeden kocioł (miał węglowy o wartości opałowej 21000 kJ/kg) ok. 6Mg/h przy mocy nominalnej t.j. 29 MW.

4. Rodzaje i parametry technologiczne nośnika ciepła oraz sposoby jego regulacji

Nośnikiem ciepła jest uzdatniona woda o parametrach technologicznych zgodnych z tabelą temperatur wody sieciowej i ciśnienia dyspozycyjnego (załącznik).   W warunkach obliczeniowych temperatura zasilania wynosi 1000C, powrotu 600C a ciśnienie dyspozycyjne 0,6 MPa.

W czasie pracy w okresie letnim na ciepłą wodę użytkową sterowanie sieci odbywa się poprzez regulację ilościową przy zachowaniu stałych temperatur zasilania 650C i powrotu 400C.

W okresie grzewczym sterowanie sieci odbywa się  poprzez regulację ilościowo – jakościową zgodnie z tabelą temperatur wody sieciowej i ciśnienia dyspozycyjnego – załącznik nr 1.

Końcowa regulacja temperatur w instalacjach odbiorców przeprowadzana jest w węzłach cieplnych poszczególnych obiektów przy pomocy elektronicznych regulatorów temperatury. W 90% są to regulatory ECL Comfort 300 firmy Danfoss.

5. Rodzaje i parametry techniczne sieci ciepłowniczych

Sieć cieplna wodna o parametrach obliczeniowych 100/600C i ciśnieniu dyspozycyjnym 0,6MPa składa się z dwóch magistral zasilanych z jednego źródła.

Łączna długość sieci ciepłowniczych wynosi 25,552 km w tym:

- 19,99km sieci kanałowej

- 5,562 km preizolowanej

- 2,88 km sieci  kanałowej (większość sieci magistralnych DN450 – DN200) przeizolowano z zastosowaniem otulin z pianki poliuretanowej.

Długości sieci:

- Magistralne   - 8,847 km

- Rozdzielcze  - 7,753 km

- Przyłącza     - 8,952 km

- Pojemność zładu 1371 m3

Stan techniczny sieci cieplnych nie stwarza bezpośredniego zagrożenia występowaniem awarii wymaga jednak ciągłej kontroli.

Wszystkie sieci cieplne wysokoparametrowe są własnością PEC.

Ciepło do odbiorców dostarczane jest przez 214 węzłów cieplnych wymiennikowych z czego 163 stanowi własność PEC.

Wszystkie węzły cieplne są wyposażone w automatykę sterującą umożliwiającą wprowadzenie ograniczeń indywidualnie dla każdego z obiektów.

6.Ocena ryzyka wystąpienia zagrożeń

W okresie 2004 – 2008r wystąpiła jedna awaria w źródle ciepła,    oraz dwukrotnie awarie sieci cieplnej, które spowodowały kilkugodzinne przerwy w dostawie ciepła do wszystkich odbiorców. Stan techniczny sieci cieplnej nie stwarza ryzyka poważnych awarii wymaga jednak stałego nadzoru.

7. Lista odbiorców ciepła z PEC w Wyszkowie

| Odbiorca | MZ [MW] | CO [MW] | CW [MW] |
| --- | --- | --- | --- |
| SM"Przyszłość" | 18,102 | 11,009 | 7,093 |
| Wielgolewski | 0,07 | 0,07 | 0 |
| SM "Marzenie" | 0,254 | 0,17 | 0,084 |
| Palbor-Service Borek Topmasz | 0,598 | 0,32 | 0,278 |
| Parafia św. Rodziny | 0,064 | 0,042 | 0,022 |
| Z-d Energetyczny | 0,568 | 0,538 | 0,03 |
| PKS | 0,178 | 0,153 | 0,025 |
| Dusman sp. z o.o | 0,11 | 0,11 | 0 |
| PSS"SPOŁEM" | 0,361 | 0,261 | 0,1 |
| UTSH Borek Paweł | 0,15 | 0,15 | 0 |
| SPUM | 0,225 | 0,225 | 0 |
| ROLOS Sp. z o.o. | 0,25 | 0,25 | 0 |
| RS Sam. Chłopska | 0,128 | 0,128 | 0 |
| Sze - Woj.. S.C. | 0,101 | 0,079 | 0,022 |
| PKP Z-d Nieruchomości | 0,052 | 0,052 | 0 |
| WM"Elka" | 0,234 | 0,167 | 0,067 |
| TI POLAND Sp. z o.o. | 0,6 | 0,6 | 0 |
| Urząd Skarbowy | 0,109 | 0,092 | 0,017 |
| Roman Zyśk | 0,06 | 0,05 | 0,01 |
| Supermarket "GALEO" | 0,3 | 0,3 | 0 |
| TOPAZ | 0,2 | 0,2 | 0 |
| PHUP"MAJA" | 0,1 | 0,1 | 0 |
| AG-Trans Kraszewska | 0,042 | 0,042 | 0 |
| WM 11Listopada 49 | 0,08 | 0,03 | 0,05 |
| Szkoła Wyższa | 0,235 | 0,22 | 0,015 |
| Medyka | 0,046 | 0,041 | 0,005 |
| Straż Pożarna | 0,37 | 0,32 | 0,05 |
| Dryll Roman | 0,04 | 0,035 | 0,005 |
| Ekoinstal S.C. | 0,039 | 0,039 | 0 |
| TMW sp.z o.o. | 0,25 | 0,25 | 0 |
| Rolstal | 0,055 | 0,04 | 0,015 |
| „ELBUD” Rudnicki | 0,025 | 0,025 | 0 |
| Komenda Policji | 0,17 | 0,147 | 0,023 |
| Metal-Max Świętochowski | 0,35 | 0,35 | 0 |
| „Formatic” Turowski | 0,025 | 0,025 | 0 |
| „Wintach” Katner Bogdan | 0,055 | 0,055 | 0 |
| Przedpełski Zdzisław | 0,018 | 0,018 | 0 |
| Sobieska Danuta | 0,029 | 0,024 | 0,005 |
| Skura Wiesław | 0,03 | 0,03 | 0 |
| „Mifarm” Wiech Michał | 0,02 | 0,02 | 0 |
| Szczerba Krzysztaf | 0,039 | 0,02 | 0,019 |
| Kowalska Mirosława | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Penkała Grzegorz | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Świętoń Andrzej | 0,028 | 0,018 | 0,01 |
| Hołymczuk Teresa | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Glinka Robert | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Katner Adam | 0,078 | 0,058 | 0,02 |
| WTBS | 0,589 | 0,317 | 0,272 |
| Zyśk Plaza | 0,15 | 0,15 | 0 |
| Biblioteka Pedagog. | 0,025 | 0,025 | 0 |
| Obrostek Zbigniew | 0,015 | 0,015 | 0 |
| Witkowski Jan | 0,008 | 0,008 | 0 |
| Niedbała Ludwik | 0,032 | 0,032 | 0 |
| Wiśniewski Stanisław | 0,017 | 0,017 | 0 |
| Górka Teresa | 0,008 | 0,008 | 0 |
| Andruchewicz Kazimierz | 0,007 | 0,007 | 0 |
| Trętowska Halina | 0,009 | 0,009 | 0 |
| Lewandowski Zbigniew | 0,009 | 0,009 | 0 |
| Wyszyński Radosław | 0,007 | 0,007 | 0 |
| Turek Stanisław | 0,008 | 0,008 | 0 |
| Koński Czesław | 0,009 | 0,009 | 0 |
| Burakowska | 0,015 | 0,015 | 0 |
| Eliasz Zofia | 0,008 | 0,008 | 0 |
| Deptuła Małgorzata | 0,02 | 0,02 | 0 |
| Z-D ADM | 0,095 | 0,062 | 0,033 |
| SM "Meblarz" | 1,18 | 0,81 | 0,37 |
| SM"Mebrol" | 0,794 | 0,505 | 0,289 |
| SM"Hutnik" | 0,656 | 0,496 | 0,16 |
| SM"Spójnik" | 0,411 | 0,257 | 0,154 |
| SM"Wiarus" | 0,23 | 0,16 | 0,07 |
| SM"Centrum Zdrowia" | 0,172 | 0,109 | 0,063 |
| SM"Nasz dom" | 0,17 | 0,12 | 0,05 |
| SM"Mój dom" | 0,264 | 0,194 | 0,07 |
| SM"Budowlani" | 0,237 | 0,183 | 0,054 |
| WM Geodetów 66 | 0,154 | 0,096 | 0,058 |
| Przedszkole nr 7 | 0,31 | 0,21 | 0,1 |
| Przedszkole nr 4 | 0,1 | 0,065 | 0,035 |
| Przedszkole nr 3 | 0,15 | 0,115 | 0,035 |
| WOSiR | 0,9 | 0,635 | 0,265 |
| Dom Kultury | 0,1 | 0,1 | 0 |
| Urząd Gminy | 0,17 | 0,17 | 0 |
| ZOZ Szpital | 1,11 | 1,01 | 0,1 |
| Sąd Rejonowy | 0,532 | 0,486 | 0,046 |
| Parafia św. Wojciecha | 0,106 | 0,086 | 0,02 |
| SM"Wodnik" | 0,105 | 0,065 | 0,04 |
| Potęga Marian | 0,002 | 0,002 | 0 |
| PWiK Sp. z o.o. | 0,205 | 0,177 | 0,028 |
| ZDZ | 0,35 | 0,3 | 0,05 |
| Biblioteka Miejska | 0,165 | 0,137 | 0,028 |
| WM"Jutrzenka | 0,246 | 0,171 | 0,075 |
| Liceum Ogólnokształcące | 0,714 | 0,554 | 0,16 |
| Bursa Szkolna | 0,21 | 0,13 | 0,08 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | 0,479 | 0,41 | 0,069 |
| SM"Medyk" | 0,342 | 0,262 | 0,08 |
| WM"Oskar" | 0,266 | 0,161 | 0,105 |
| WM"AGA" | 0,151 | 0,11 | 0,041 |
| WM"Promyczek" | 0,17 | 0,118 | 0,052 |
| PEC Przemysłowa 4 | 0,02 | 0,01 | 0,01 |
| Żłobko - Przedszkole | 0,145 | 0,115 | 0,03 |
| Szkoła Podst. nr 1 | 0,222 | 0,222 | 0 |
| Szkoła Podst. nr 2 | 0,35 | 0,27 | 0,08 |
| Gimnazjum nr 2 | 0,65 | 0,596 | 0,054 |
| Zespół Szkół ( Nr 5) | 0,547 | 0,467 | 0,08 |
| Zespół Szkół nr 1 | 0,435 | 0,385 | 0,05 |
| Zespół Szkół nr 2 | 0,296 | 0,28 | 0,016 |
| Caritas | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 0,03 | 0,03 | 0 |
| WM”Alternatywa” | 0,199 | 0,132 | 0,067 |
| Przychodnia Zdrowia | 0,21 | 0,17 | 0,04 |
| Winkowski | 3,552 | 3,552 | 0 |
| WM 3 Maja16 | 0,256 | 0,166 | 0,09 |
| WM 3Maja 12 | 0,24 | 0,156 | 0,084 |
| WM Prosta 8B | 0,158 | 0,11 | 0,048 |
| WM Prosta 10 | 0,163 | 0,112 | 0,051 |
| WM Prosta 12 | 0,137 | 0,093 | 0,044 |
| WM Prosta 20 | 0,171 | 0,13 | 0,041 |
| WM Sowińskiego 25 | 0,105 | 0,077 | 0,028 |
| WM Sowińskiego 28B | 0,44 | 0,323 | 0,117 |
| WM Sowińskiego 30 | 0,178 | 0,135 | 0,043 |
| WM Okrzei 83 | 0,171 | 0,127 | 0,044 |
| WM Sikorskiego 29 | 0,214 | 0,149 | 0,065 |
| WM Sikorskiego 27 | 0,197 | 0,137 | 0,06 |
| Razem | 46,166 | 33,997 | 12,169 |

8.Zasady wprowadzenia ograniczeń

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzane po wyczerpaniu przez PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie wykonujące działalność gospodarczą w zakresie zaopatrzenia w ciepło, wszystkich dostępnych środków służących zaspokojeniu potrzeb odbiorców na ciepło.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła mogą być wprowadzone w przypadku wystąpienia:

- Zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego państwa polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo- energetycznym

- Zagrożenia bezpieczeństwa osób

- Zagrożenia wystąpienia znacznych strat materialnych

Ograniczenia polegają na zmniejszeniu lub przerwaniu dostaw ciepła.

Dostawca ciepła wprowadza ograniczenia w dostarczaniu ciepła poprzez:

- Obniżenie parametrów jakościowych i/lub ilościowych czynnika grzewczego do poziomu umożliwiającego utrzymanie temperatury +100C w lokalach mieszkalnych oraz +50C w innych obiektach ogrzewanych

- Regulację parametrów w instalacjach odbiorców poprzez zmianę nastaw regulatorów w poszczególnych węzłach cieplnych

Dostawca ciepła może ograniczyć dostarczanie ciepła do wielkości gwarantującej tylko utrzymanie cyrkulacji czynnika grzewczego w sieci ciepłowniczej, zapobiegając jej zamarznięciu w przypadku wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży węgla oraz poboru energii elektrycznej.

8.1. Ochrona przed wprowadzanymi ograniczeniami

W okresie od 1 września do 31 maja ochronie przed wprowadzanymi  ograniczeniami w dostarczaniu ciepła podlegają odbiorcy pobierający ciepło na potrzeby gospodarstw domowych, szpitale, żłobki, przedszkola oraz inne obiekty użyteczności publicznej określone przez wojewodę.

Ograniczenia w dostarczaniu ciepła nie mogą powodować:

- zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych,

- zagrożenia w funkcjonowaniu obiektów przeznaczonych do wykonywania zadań w zakresie:

  - bezpieczeństwa lub obronności państwa

  - opieki zdrowotnej

  - telekomunikacji

  - edukacji

  - wydobywania paliw kopalnych ze złóż, ich przeróbki i dostarczania do odbiorców

  - wytwarzania i dostarczania energii elektrycznej oraz ciepła do odbiorców

  - ochrony środowiska

8.2. Lista obiektów chronionych

| Odbiorca | MZ [MW] | CO [MW] | CW [MW] |
| --- | --- | --- | --- |
| Z-d Energetyczny | 0,568 | 0,538 | 0,03 |
| PKS | 0,178 | 0,153 | 0,025 |
| PKP Z-d Nieruchomości | 0,052 | 0,052 | 0 |
| Urząd Skarbowy | 0,109 | 0,092 | 0,017 |
| Szkoła Wyższa | 0,235 | 0,22 | 0,015 |
| Medyka Sp. z o.o. | 0,046 | 0,041 | 0,005 |
| Straż Pożarna | 0,37 | 0,32 | 0,05 |
| Komenda Policji | 0,17 | 0,147 | 0,023 |
| Przedszkole nr 7 | 0,31 | 0,21 | 0,1 |
| Przedszkole nr 4 | 0,1 | 0,065 | 0,035 |
| Przedszkole nr 3 | 0,15 | 0,115 | 0,035 |
| Urząd Gminy | 0,17 | 0,17 | 0 |
| ZOZ Szpital | 1,11 | 1,01 | 0,1 |
| Sąd Rejonowy | 0,532 | 0,486 | 0,046 |
| PWiK Sp. z o.o. | 0,205 | 0,177 | 0,028 |
| Zakład Doskonalenia Zawodowego | 0,35 | 0,3 | 0,05 |
| Liceum Ogólnokształcące | 0,714 | 0,554 | 0,16 |
| Bursa Szkolna | 0,21 | 0,13 | 0,08 |
| Centrum Kształcenia Praktycznego | 0,479 | 0,41 | 0,069 |
| Żłobko - Przedszkole | 0,145 | 0,115 | 0,03 |
| Szkoła Podst. nr 1 | 0,222 | 0,222 | 0 |
| Szkoła Podst. nr 2 | 0,35 | 0,27 | 0,08 |
| Gimnazjum nr 2 | 0,65 | 0,596 | 0,054 |
| Zespół Szkół ( Nr 5) | 0,547 | 0,467 | 0,08 |
| Zespół Szkół nr 1 | 0,435 | 0,385 | 0,05 |
| Zespół Szkół nr 2 | 0,296 | 0,28 | 0,016 |
| Powiatowy Urząd Pracy | 0,03 | 0,03 | 0 |
| Przychodnia Zdrowia | 0,21 | 0,17 | 0,04 |
| Razem | 8,943 | 7,725 | 1,218 |

9. Tryb wprowadzania ograniczeń

Ograniczenia wprowadzane w dostarczaniu ciepła zostały podzielone na dwa okresy:

- 1 czerwca  do 31 sierpnia     - stopnie 1 i 2

- 1 września do 31 maja          - stopnie 3,4,5,6

| Stopień ograniczenia | Okres stosowania | Zakres ograniczeń | Maksymalne zmniejszenie mocy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.06 – 31.08 | Ograniczenie dostaw ciepła dla odbiorców przemysłowych na potrzeby ciepłej wody użytkowej –realizowane regulatorami w węzłach odbiorcy | 1 MW |
| 2 |  | Ograniczenie dostaw ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla odbiorców komunalnych – regulacja centralna w źródle ciepła ilościowo-jakościowa | 6 MW |
| 3 | 1.09 – 31.05 | Ograniczenie dostaw ciepła dla odbiorców przemysłowych na potrzeby ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania przy zapewnieniu utrzymania w obiektach temperatury +50C –realizowane regulatorami w węzłach odbiorcy | 4 MW |
| 4 |  | Wyłączenie przygotowania ciepłej wody użytkowej w węzłach indywidualnych bez ograniczania dostaw na potrzeby centralnego ogrzewania | 12 MW |
| 5 |  | Ograniczenie dostaw ciepła dla celów centralnego ogrzewania tak aby utrzymać temperaturę +100C w lokalach mieszkalnych realizowane w węzłach indywidualnych tak aby utrzymać dostawy dla odbiorców chronionych wymienionych w pkt. 8.2 | 21 MW |
| 6 |  | Ograniczenie dostaw ciepła do ilości umożliwiającej utrzymanie cyrkulacji zapobiegającej zamarzaniu | 40 MW |

Realizacja ograniczeń odbywa się w kolejności podanej w tabeli.

Stopień 6 czyli konieczność całkowitego wstrzymania dostaw ciepła będzie realizowany w kolejności:

- Podmioty gospodarcze

- Urzędy

- Budynki mieszkalne

- Szkoły i przedszkola

- Opieka zdrowotna

- Budynki związane z bezpieczeństwem obronnością kraju

Wskutek wprowadzenia ograniczeń stopnia 6 nie może powstać zagrożenie bezpieczeństwa osób oraz zniszczenia urządzeń i obiektów. Wszystkie instalacje powinny być zabezpieczone przed zamarznięciem przez opróżnienie z wody.

10.Sposób zawiadamiania odbiorców

O wszystkich ograniczeniach oraz przewidywanym czasie ich trwania odbiorcy będą informowani na bieżąco telefonicznie i w prasie lokalnej.

11.Tryb powrotu do stabilnych warunków pracy

Sieć cieplna po postoju remontowym uruchomiana jest zgodnie z obowiązującą w PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie „Instrukcją Eksploatacji Sieci Cieplnej”. Głównymi czynnościami podczas uruchamiania są:

- Uzgodnienia pomiędzy kierownictwem Wydziału Ciepłowni i Wydziału Sieci i Węzłów Cieplnych planu uruchomienia.

- Oględziny wyremontowanego odcinka sieci cieplnej a zwłaszcza sprawdzenia stanu armatury odcinającej i pomiarowej, usunięcie zaślepek, odcięcie odcinków nie przeznaczonych do uruchomienia.

- Napełnienie opróżnionych rurociągów wodą uzdatnioną przy zachowaniu ciągłej łączności radiowej pomiędzy mistrzem zmianowym Wydziału Ciepłowni i zespołem napełniającym.

- Uruchomieniu obiegu wody grzewczej z zachowaniem właściwej szybkości przyrostu temperatur i łączności z Wydziałem Ciepłowni.

- Sprawdzenie prawidłowości funkcjonowania węzłów cieplnych zasilanych z wyremontowanego odcinka.

12.Zasady zawiadamiania Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o zmianach w planie wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu ciepła

O wszystkich zmianach w powyższym planie wprowadzenia ograniczeń w dostarczaniu ciepła PEC Sp. z o.o. w Wyszkowie powiadomi Wydział Rozwoju Regionalnego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w piśmie przesłanym drogą pocztową.

………………………………………..                                                        ………………………………………..